## FW 309 Teil 1
Berechnung Primärenergiefaktor Fern-/Nahwärme nach FW 309 Teil 1, Mai 2021 Pkt. 6: Berechnung auf Basis von Planungsdaten
[6 empty] | fp Berechnung | [10 empty] | Tabelle 1 mit BHKW Daten laut technischen Datenblättern (Herstellerangaben)
[7 empty] | Energie- | Wärme- | Erneuerbare | Strom- | Benutzungs- | Betrieb Eigen- | Strom- | fp |  |  | Spaltenindex | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[7 empty] | zufuhr | erzeugung | Wärmezufuhr | erzeugung | stunden | verbrauch v. Z. | export | Brennstoff |  | fp Anteil | BHKW-Typ | Pel | eta th | eta el | EV Betrieb v. Z. | EV Betrieb n. Z. | EV Standby
[6 empty] | XRGI 1 | 347003.1546 | 220000 | 0 | 113470.0315 | 5673.5016 | 0 | 113470.0315 | 1.1 |  | 63987.3817 | -
Projektname: |  | NN |  |  |  | XRGI 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | XRGI® 6 | 6 | 62.3 | 30.1 | 0 | 0.035 | 0.024
Ort, PLZ |  | NN |  |  |  | XRGI 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | XRGI® 6 Br | 6 | 72.3 | 30.1 | 0 | 0.035 | 0.024
Wärmelieferung an Kunden |  | 240000 | 92.31% |  |  | XRGI 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 | 0 |  | 0 | XRGI® 9 | 9 | 65.6 | 29.3 | 0 | 0.1 | 0.1
Netzverluste Fernwärmenetz |  | 20000 | 7.692% |  |  |  | Energie- | Wärme- | Erneuerbare | fp | [6 empty] | XRGI® 9 Br | 9 | 76.5 | 29.4 | 0 | 0.039 | 0.039
Wärmeerzeugung gesamt |  | 260000 |  |  |  |  | zufuhr | erzeugung | Wärmezufuhr | Brennstoff | [5 empty] | fp Anteil | XRGI® 15 | 14.5 | 62.3 | 29.5 | 0 | 0.059 | 0.059
|  | Stromverbrauch |  |  |  | Spitzenlastkessel 1 | 44444.4444 | 40000 | 0 | 1.1 | [5 empty] | 48888.8889 | XRGI® 15 Br | 14.5 | 73.9 | 29.3 | 0 | 0.034 | 0.034
Heizzentrale |  | 2000 | (davon BHKW-Eigenverbrauch nach Erzeugungszähler: |  | 519.6956 | Spitzenlastkessel 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | XRGI® 20 | 20 | 63.4 | 32.7 | 0 | 0.078 | 0.025
Hinweis: | [5 empty] | Spitzenlastkessel 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 0 | XRGI® 20 Br | 20 | 73.2 | 32.7 | 0 | 0.081 | 0.025
Stromverbrauch der Heizzentrale incl. Netzpumpen Fern-/Nahwärme (ohne Eigenverbrauch BHKW vor BHKW Erzeugungszähler). | [6 empty] | Energie- | Wärme- | Erneuerbare | fp | Anteil | fp
|  | Wärmeerzeugung | BHKW-Typ | Brennstoff |  |  | zufuhr | erzeugung | Wärmezufuhr | Brennstoff | PV/Wind gebäudenah | IST Projekt |  |  |  | fp Anteil | Tabelle 2 Brennstoff BHKW: | 7: Tabelle 3 Brennstoff Kessel: |  |  |  |  | Tabelle 4 Strom:
Blockheizkraftwerk 1 |  | 220000 | XRGI® 20 | Erdgas |  | Wärmepumpe | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 1.8 |  |  |  | 0 | Spaltenindex | 2 | 3 | 4 | 5 |  | Spaltenindex | 2 | 3 | 4 | 5 | Spaltenindex | 1 | 2
Blockheizkraftwerk 2 |  | 0 | - | - |  |  | Strom- |  |  | fp |  | Betrieb Eigen- | Standby Eigen- | Stromverbrauch |  |  | Brennstoff BHKW | PEF | CO2eq | fossil/erneuerbar | % erneuerbar |  | Brennstoff Kessel | PEF | CO2eq | fossil/erneuerbar | % erneuerbar | Brennstoff Kessel | PEF | CO2eq
Blockheizkraftwerk 3 |  | 0 | - | - |  |  | verbrauch |  |  | Brennstoff |  | verbrauch n. Z. | verbrauch | BHKW |  | fp Anteil | - | [10 empty] | Strom netzbezogen | 1.8 | 560 | bar: 7
Blockheizkraftwerk 4 |  | 0 | - | - |  | Heizzentrale | 2000 |  |  | 1.8 |  | 442.5331 | 77.1625 | 519.6956 |  | 3600 | Erdgas | 1.1 | 240 | FE | 0% |  | Erdgas | 1.1 | 240 | FE | 0% | Verdrängungsstrommix für KWK | 2.8 | 860
|  | Wärmeerzeugung | Nutzungsgrad | Brennstoff | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  | Erdgas/ 10 % Biomethan | 1.04 | 230 | EE | 10% |  | Erdgas/ 10 % Biomethan | 1.06 | 230 | EE | 10%
Spitzenlastkessel 1 |  | 40000 | 90 % | Erdgas | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  | Erdgas/ 15 % Biomethan | 1.01 | 225 | EE | 15% |  | Erdgas/ 15 % Biomethan | 1.04 | 225 | EE | 15%
Spitzenlastkessel 2 |  | 0 | - | - | [7 empty] | #DIV/0! | #DIV/0! | 0 |  |  | Erdgas/ 20 % Biomethan | 0.98 | 220 | EE | 20% |  | Erdgas/ 20 % Biomethan | 1.02 | 220 | EE | 20%
Spitzenlastkessel 3 |  | 0 | - | - | [8 empty] | Summe BHKW: | 519.6956 |  |  | Erdgas/ 25 % Biomethan | 0.95 | 215 | EE | 25% |  | Erdgas/ 25 % Biomethan | 1 | 215 | EE | 25%
|  | Wärmeerzeugung | Leistungszahl | Anteil PV/Wind gebäudenah |  |  | Energie- | Wärme- | Erneuerbare | [5 empty] | Summe | 116476.2706 | Erdgas/ 30 % Biomethan | 0.92 | 210 | EE | 30% |  | Erdgas/ 30 % Biomethan | 0.98 | 210 | EE | 30%
Wärmepumpe (ggfs. mit el. Nachheizer) |  | 0 | - | - |  |  | zufuhr | erzeugung | Wärmezufuhr | [5 empty] | fp Rechnung | 0.48532 | Biomethan | 0.5 | 140 | EE | 100% |  | Biomethan | 0.7 | 140 | EE | 100%
[7 empty] | 393447.599 | 260000 | 0 | [5 empty] | Fp Kappung 1 | 0.48532 | Flüssigas | 1.1 | 270 | FE | 0% |  | Flüssigas | 1.1 | 270 | FE | 0%
Sume Wärmeerzeugung |  | 260000 | CHECK ok (Wärmebilanz ausgeglichen) | [11 empty] | EE-Anteil Wärme | 0 | Flüssigas/ 10 % biogen | 1.04 | 261 | EE | 10% |  | Flüssigas/ 10 % biogen | 1.06 | 261 | EE | 10%
Anteil Blockheizkraftwerk |  | 84.62% | [12 empty] | fp Absenkung unterhalb 0,3: |  | Flüssigas/ 15 % biogen | 1.01 | 256.5 | EE | 15% |  | Flüssigas/ 15 % biogen | 1.04 | 256.5 | EE | 15%
Anteil Kessel |  | 15.38% | [12 empty] | 0 |  | Flüssigas/ 20 % biogen | 0.98 | 252 | EE | 20% |  | Flüssigas/ 20 % biogen | 1.02 | 252 | EE | 20%
Anteil Wärmepumpe |  | 0% | [12 empty] | fp final | 0.48532 | Flüssigas/ 25 % biogen | 0.95 | 247.5 | EE | 25% |  | Flüssigas/ 25 % biogen | 1 | 247.5 | EE | 25%
[17 empty] | Flüssigas/ 30 % biogen | 0.92 | 243 | EE | 30% |  | Flüssigas/ 30 % biogen | 0.98 | 243 | EE | 30%
| projektspezifischer Primärenergiefaktor: |  |  | 0.48532 |  | CO2eq Berechnung | [10 empty] | Biogenes Flüssiggas | 0.5 | 180 | EE | 100% |  | Biogenes Flüssiggas | 0.7 | 180 | EE | 100%
| Hinweis zur Kappung des Rechenwert auf fp=0,3 oder fp=0,2 nach GEG § 22 (3): | [5 empty] | CO2eq | CO2eq | [8 empty] | Biogas vor Ort | 0.3 | 75 | EE | 100% |  | Biogas vor Ort | 0.3 | 75 | EE | 100%
| Rechenwert für fp nach Formel: |  | 0.48532 |  |  |  | Emission | Emissionsgutschrift | [9 empty] | 7: Pellet/Holz | 0.2 | 20 | EE | 100%
| Kappung: |  | Keine Kappung aktiviert. |  |  | XRGI 1 | 83280.7571 | -97584.2271 | [9 empty] | 7: Heizöl | 1.1 | 310 | FE | 0%
| EE-Anteil: |  | Kein EE-Anteil. |  |  | XRGI 2 | 0 | 0
| fp Absenkung durch EE unterhalb 0,3: |  | Keine Absenkung aktiviert. |  |  | XRGI 3 | 0 | 0
[6 empty] | XRGI 4 | 0 | 0
[7 empty] | CO2eq |  | CO2eq Emission: | -2516.8034
| projektspezifischer Emissionsfaktor: |  |  | -10.4867 |  |  | Emission |  | CO2eq Emission: | -2.5168 | [6 empty] | Tabelle 5 Nutzungsgrad Kessel:
| projektspezifischer Emission: |  |  | -2.5168 |  | Spitzenlastkessel 1 | 10666.6667 | [9 empty] | Spaltenindex | bar: 2
| Hinweis zum auftreten von negativen Werten: |  |  |  |  | Spitzenlastkessel 2 | 0 |  | projektspezifischer EmFA: | -10.4867 | [6 empty] | Nutzungsgrad Kessel | 2: eta th
| Negative Emissionen/Emissionsfaktor können durch die Stromerzeugung der BHKW und die |  |  |  |  | Spitzenlastkessel 3 | 0 | [9 empty] | -
| Stromgutschriftmethode (d.h. Anrechnung von Einsparungen in schlechteren Kraftwerken) auftreten. | [5 empty] | CO2eq | [9 empty] | 85 % | 2: 0.85
[7 empty] | Emission | [9 empty] | 86 % | 2: 0.86; 5: Tabelle 6 Leistungszahl Wärmepumpe: |  | Tabelle 7 Anteil PV/Wind gebäudenah:
[6 empty] | Wärmepumpe | 0 | [9 empty] | 87 % | 2: 0.87; 5: Spaltenindex; 6: 1 |  | Spaltenindex | 1
Berechnung nach FW 309 für informatorische Zwecke und ohne Gewähr. | [6 empty] | CO2eq | [9 empty] | 88 % | 2: 0.88; 5: Lesitungszahl chp; 6: eta th |  | Anteil | Anteil
Eine verbindliche Berechnung kann nur durch einen durch die AGFW geprüften | [6 empty] | Emission | [9 empty] | 89 % | 2: 0.89; 5: - |  | -
"fp-Gutachter FW 609", der eine gültige Prüfbescheinigung hat, angefertigt werden. | [5 empty] | Stromverbrauch Heizzentrale | 1120 | [9 empty] | 90 % | 2: 0.9; 5: 2; 6: 2 |  | 0 % | 0
[17 empty] | 91 % | 2: 0.91; 5: 2.1; 6: 2.1 |  | 5 % | 0.05
[17 empty] | 92 % | 2: 0.92; 5: 2.2; 6: 2.2 |  | 10 % | 0.1
Berechnungsformel (1) nach FW 309-Teil 1: | [6 empty] | CO2eq | CO2eq | [8 empty] | 93 % | 2: 0.93; 5: 2.3; 6: 2.3 |  | 15 % | 0.15
[7 empty] | Emission | Emissionsgutschrift | [8 empty] | 94 % | 2: 0.94; 5: 2.4; 6: 2.4 |  | 20 % | 0.2
[7 empty] | 95067.4238 | -97584.2271 | [8 empty] | 95 % | 2: 0.95; 5: 2.5; 6: 2.5 |  | 25 % | 0.25
[17 empty] | 96 % | 2: 0.96; 5: 2.6; 6: 2.6 |  | 30 % | 0.3
[17 empty] | 97 % | 2: 0.97; 5: 2.7; 6: 2.7 |  | 35 % | 0.35
[17 empty] | 98 % | 2: 0.98; 5: 2.8; 6: 2.8 |  | 40 % | 0.4
[18 empty] | 5: 2.9; 6: 2.9 |  | 45 % | 0.45
[18 empty] | 5: 3; 6: 3 |  | 50 % | 0.5
[18 empty] | 5: 3.1; 6: 3.1 |  | 55 % | 0.55
[18 empty] | 5: 3.2; 6: 3.2 |  | 60 % | 0.6
[18 empty] | 5: 3.3; 6: 3.3 |  | 65 % | 0.65
[18 empty] | 5: 3.4; 6: 3.4 |  | 70 % | 0.7
[18 empty] | 5: 3.5; 6: 3.5 |  | 75 % | 0.75
[18 empty] | 5: 3.6; 6: 3.6 |  | 80 % | 0.8
[21 empty] | 3.7 | 3.7
[21 empty] | 3.8 | 3.8
[21 empty] | 3.9 | 3.9
[21 empty] | 4 | 4
[5 empty] | Stand 1.0 (1.10.2021) | [12 empty] | 5: 4.1; 6: 4.1
[21 empty] | 4.2 | 4.2
[21 empty] | 4.3 | 4.3
[21 empty] | 4.4 | 4.4
[21 empty] | 4.5 | 4.5
[21 empty] | 4.6 | 4.6
[21 empty] | 4.7 | 4.7
[21 empty] | 4.8 | 4.8
[21 empty] | 4.9 | 4.9
[21 empty] | 5 | 5
[21 empty] | 5.1 | 5.1
[21 empty] | 5.2 | 5.2
[21 empty] | 5.3 | 5.3
[21 empty] | 5.4 | 5.4
[21 empty] | 5.5 | 5.5
[21 empty] | 5.6 | 5.6
[21 empty] | 5.7 | 5.7
[21 empty] | 5.8 | 5.8
[21 empty] | 5.9 | 5.9
[21 empty] | 6 | 6

## Hinweis
Mit dem Excel-Tool wird der Primärenergiefaktor nach FW 309 Teil 1, Mai 2021 für Projekte mit Fern-/Nahwärme berechnet.
Für die Berechnungen sind Eingaben oder eine Auswahl in den Felder mit roter Schrift wie folgt zu tätigen:
a.) Die Wärmemengen sind der Planung zu entnehmen. Im Detail kann dies mit dem XRGI-Kalkulator ermittelt werden, den EC POWER Kunden kostfrei erhalten.
b.) Für die XRGI BHKW, Brennstoffe, Nutzungsgrade, Leistungszahl und % Anteil Gebäude PV gibt es Auswahlfenster.
Im Excel-Tool sind die Kennzahlen der XRGI BHKW sowie die Primärenergiefaktoren bzw. Emissionsfaktoren des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) hinterlegt.

## Technische Daten
Folgende technischen Daten der BHKW (Herstellerangaben) werden in den Berechnungen verwendet:
|  |  |  | Eigenverbrauch | Eigenverbrauch | Eigenverbrauch
BHKW-Typ | Pel | eta th (%) | eta el (%) | Betrieb v. Z. | Betrieb n. Z. | Standby
XRGI® 6 | 6 | 62.3 | 30.1 | 0 | 0.035 | 0.024
XRGI® 6 Br | 6 | 72.3 | 30.1 | 0 | 0.035 | 0.024
XRGI® 9 | 9 | 65.6 | 29.3 | 0 | 0.1 | 0.1
XRGI® 9 Br | 9 | 76.5 | 29.4 | 0 | 0.039 | 0.039
XRGI® 15 | 14.5 | 62.3 | 29.5 | 0 | 0.059 | 0.059
XRGI® 15 Br | 14.5 | 73.9 | 29.3 | 0 | 0.034 | 0.034
XRGI® 20 | 20 | 63.4 | 32.7 | 0 | 0.078 | 0.025
XRGI® 20 Br | 20 | 73.2 | 32.7 | 0 | 0.081 | 0.025
v.Z. = vor BHKW Erzeugungszähler
n.Z. = nach BHKW Erzeugungszähler